## Slide 1: Abschlussvortrag Masterthesis
Markus Meyer/??.03.2015
Technische Universität München,
Fachgebiet Elektrische Energieversorgungsnetze
Implementierung und Evaluierung von Holomorphic Embedding Load Flow
Benedikt Schmidt (benedikt.schmidt@tum.de)

## Slide 2: Gliederung
Motivation
Holomorphic Embedding Load Flow (HELM)
Ergebnisse
Zusammenfassung

## Slide 3: Motivation
Iterative Verfahren konvergieren für kritische Lastfälle nicht
Iterative Verfahren können (theoretisch) gegen unphysikalische Lösungen konvergieren
HELM benötigt keine Startwerte
HELM konvergiert theoretisch genau dann, wenn das Netz stabil ist
Ziel: Anwendung von HELM auf das Netz der infra fürth

## Slide 4: HELM
2012 erstmals präsentiert von Antonio Trias1
patentiert in den USA
Implementierung bisher nur HELM-Flow
1 A. Trias, The Holomorphic Embedding Load Flow Method, IEEE PES General Meeting, July 2012

## Slide 5: HELM
Ausgangspunkt ist die Leistungsbilanz am Knoten k
Embedding eines Parameter s
Entwicklung der Spannungsfunktionen in eine Laurent-Reihe

## Slide 6: Koeffizientenvergleich

## Slide 7: Berechnung der Koeffizienten

## Slide 8: Auswertung der Spannungsfunktionen
Direkte Auswertung von in der Regel nicht möglich wegen
Auswertung mittels einer analytischen Fortsetzung
In der Praxis gute Ergebnisse mit Wynn‘s Epsilon Algorithmus

## Slide 9: Berechnung
Berechnung der rechten Seiten des Gleichungssystems durch und
Lösung des Gleichungssystems
Auswertung der Spannungsfunktionen
Wiederholen bis die Lösung ausreichend exakt ist

## Slide 10: Ergebnisse
Vergleich des Konvergenzverhaltens anhand des Vorstadtnetzes
  Erhöhung der Leistung bis das jeweilige Verfahren nicht mehr konvergiert
Evaluierung für größere Netze anhand des Netzes der infra fürth
  Modifiziert aufgrund von Einschränkungen in HELM
  In zwei Varianten: Getrennte Teilnetze und großes Gesamtnetz

## Slide 11: Konvergenzverhalten
Chart: Konvergenzgrenze [W]
| HELM, 64 Bit, LU | HELM mit Stromiteration, 64 Bit, LU | HELM, 100 Bit, LU | HELM, 200 Bit, LU | HELM, 1000 Bit, LU | HELM, 10000 Bit, LU | Stromiteration, LU | Newton-Raphson, LU
Konvergenzgrenze [W] | 1972808.8379 | 1878051.758 | 1972808.8379 | 1973171.2341 | 1974020.0043 | 1974563 | 1825561.523 | 1914062.5

## Slide 12: Konvergenzverhalten
Chart: Konvergenzgrenze [W]
| HELM, 64 Bit, LU | HELM, 100 Bit, LU | HELM, 200 Bit, LU | HELM, 1000 Bit, LU | HELM, 10000 Bit, LU
Konvergenzgrenze [W] | 1972808.8379 | 1972808.8379 | 1973171.2341 | 1974020.0043 | 1974563

## Slide 13: Netz der infra fürth – 3 Teilnetze
Chart: Laufzeit [s]
| Stromiteration (iterativ) | HELM (LU) with Stromiteration (iterativ) | HELM (LU) | PSS SINCAL
elapsed time [s] | 1819.7467 | 743.6494 | 148.1904 | 96

## Slide 14: Netz der infra fürth – Gesamtnetz
Chart: Laufzeit [s]
| HELM (LU) with Stromiteration (iterativ) | Stromiteration (iterativ) | HELM (LU) | PSS SINCAL
elapsed time [s] | 2466.2848 | 2458.1136 | 334.8795 | 97

## Slide 15: Zusammenfassung
Besseres Konvergenzverhalten
Auch für große Netze einsetzbar
Langsamer als iterative Verfahren
Bisher nur PQ- und PV-Knoten möglich
HELM
Nur PQ- und PV-Knoten?
Laufzeit wichtig?
FDLF
ja
nein
nein
ja

## Slide 16
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.