## Slide 1: Abschlusspräsentation Forschungspraxis
Sascha Altschäffl/??.09.2014
Technische Universität München,
Fachgebiet Elektrische Energieversorgungsnetze
Validierung von Holomorphic Embedding Load Flow
Benedikt Schmidt (benediktibk@aon.at)

## Slide 2: Gliederung
Holomporphic Embedding Load Flow (HELM)
Implementierung
Ergebnisse
Fazit

## Slide 3: Lastflussproblem
Ausgangspunkt ist ein Netz, bestehend aus
  Knoten mit Spannungen und Lastentnahmen (bzw. Einspeisungen)
  Admittanzen zwischen den Knoten
Beschreibung über einen Satz von Gleichungen

## Slide 4: Embedding
Einführung eines Parameter s
Darstellung der Knotenspannungen als Funktionen in s

## Slide 5: Berechnungsschritte
Einsetzen der Laurent-Reihe
Berechnung der Koeffizienten durch Entwicklung an s = 0
Auswertung an s = 1 über analytische Fortsetzung, z.B.: Epsilon Wynn

## Slide 6: Implementierung
Entwickelt in C++ und C#
Netze in SQL-Datenbank (Einspeisungen, Transformatoren, Lasten, …)
GUI um Netze zu bearbeiten
Berechnung der Knotenspannungen

## Slide 7: Implementierung
Implementierte Verfahren:
Knotenpunktpotentialverfahren
Stromiteration
Newton-Raphson
Fast-decoupled-load-flow (FDLF)
HELM, 64 Bit Genauigkeit
HELM, beliebige Genauigkeit

## Slide 8: Ergebnisse
Eigenes Tool zum Vergleich der Verfahren
Konstruktion von Netzen über Admittanzmatrizen
Vorgabe von allen Knotenspannungen und Berechnung der Lastflüsse daraus
Zur Berechnung werden dann entweder die Spannungen oder die berechneten Leistungen vorgegeben (Slack-, PV- oder PQ-Knoten)
Exakte Ergebnisse sind bekannt

## Slide 9: Ergebnisse
Chart: Relativer maximaler Fehler der Knotenspannungen
| 2 Knoten | 5 Knoten mit Masse | 2 Knoten mit PV | 3 Knoten mit 2 PV | 3 Knoten mit PV und PQ | 3 Knoten mit unsymmetrischer Admittanzmatrix und PQ | 3 Knoten mit unsymmetrischer Admittanzmatrix und PV
Stromiteration | 4.7978e-08 | 5.2734e-07 | 5.3164e-08 | 9.6103e-07 | 2.3176e-06 | 4.9543e-08 | 1.089e-06
Newton-Raphson | 1.8057e-10 | 6.4761e-07 | 0.0017894 | 0.015081 | 0.015587 | 7.437e-06 | 0.014595
HELM, doppelte Genauigkeit | 4.7978e-08 | 1.6145e-06 | 5.5311e-08 | 4.9091e-05 | 0.031391 | 8.7365e-07 | 0.013432
HELM, höhere Genaugikeit | 4.7978e-08 | 1.2679e-06 | 5.5311e-08 | 8.1435e-07 | 0.011488 | 8.7365e-07 | 0.00038713
HELM mit Newton-Raphson | 2.6645e-15 | 2.764e-12 | 0.0017894 | 0.015081 | 0.015587 | 1.1071e-12 | 0.013836
HELM mit Stromiteration | 2.9433e-09 | 5.8685e-07 | 6.0819e-08 | 1.2622e-06 | 2.1548e-06 | 1.7342e-07 | 1.0089e-06

## Slide 10: Ergebnisse
Chart: Berechnungsdauer normiert auf das jeweils schnellste Verfahren
| 2 Knoten | 5 Knoten mit Masse | 2 Knoten mit PV | 3 Knoten mit 2 PV | 3 Knoten mit PV und PQ | 3 Knoten mit unsymmetrischer Admittanzmatrix und PQ | 3 Knoten mit unsymmetrischer Admittanzmatrix und PV
Knotenpunktpotentialverfahren | 4.9079 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Stromiteration | 1 | 2.7906 | 2.0884 | 4.6254 | 1.069 | 3.0533 | 12.8288
Newton-Raphson | 3.2511 | 1.1091 | 149.2927 | 205.1865 | 43.6896 | 2.5909 | 2.3483
Fast-decoupled-load-flow | 4.8412 | 40.6306 | 1.2121 | 1.3786 | 41.8224 | 434.6445 | 3.1106
HELM, doppelte Genauigkeit | 1.4268 | 2.9241 | 2.1814 | 13.2193 | 2.1303 | 2.5275 | 16.3901
HELM, höhere Genaugikeit | 8.3808 | 175.4999 | 32.6835 | 2524.9589 | 494.0964 | 65.5953 | 5534.7917
HELM mit Newton-Raphson | 1.1837 | 3.7173 | 154.6865 | 224.2321 | 42.0657 | 4.3967 | 368.7774
HELM mit Stromiteration | 1.1486 | 3.7294 | 3.1168 | 13.7069 | 2.4729 | 3.4938 | 26.4418

## Slide 11: Ermittlung der Konvergenzgrenze
Bisektion zur Ermittlung der maximalen Last, für den die Verfahren noch konvergieren
Maximum liegt bei P = 0.25W

## Slide 12: Ermittlung der Konvergenzgrenze
Chart: Grenze für Konvergenz mit ausreichender Genauigkeit
| Stromiteration | Newton-Raphson | HELM 64 Bit mit Stromiteration | HELM 64 Bit mit Newton-Raphson | HELM 200 Bit | HELM 2000 Bit
 | 0.24833 | 0.24375 | 0.24851 | 0.249 | 0.24919 | 0.2498

## Slide 13: Fazit
Deutlich langsamer als iterative Verfahren
Besseres Konvergenzverhalten in der Nähe des Spannungszusammenbruchs
Alternative zu iterativen Verfahren
Kombination mit iterativen Verfahren bietet sich an
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.