## Slide 1: Zwischenvortrag Masterthesis
Markus Meyer/15.01.2015
Technische Universität München,
Fachgebiet Elektrische Energieversorgungsnetze
Implementierung und Evaluierung von Holomorphic Embedding Load Flow
Benedikt Schmidt (benedikt.schmidt@tum.de)

## Slide 2: Gliederung
Motivation
Holomorphic Embedding Load Flow (HELM)
Beispiel
Zwischenstand

## Slide 3: Motivation
Iterative Verfahren konvergieren für kritische Lastfälle nicht
Iterative Verfahren können (theoretisch) gegen unphysikalische Lösungen konvergieren
HELM benötigt keine Startwerte
HELM konvergiert theoretisch genau dann, wenn das Netz stabil ist
Anwendung von HELM auf einen Lastfall des deutschen Übertragungsnetzes, welcher mit den iterativen Verfahren nicht konvergiert

## Slide 4: HELM
2012 erstmals präsentiert von Antonio Trias1
patentiert in den USA
Implementierung bisher nur HELM-Flow
1 A. Trias, The Holomorphic Embedding Load Flow Method, IEEE PES General Meeting, July 2012

## Slide 5: Embedding
Ausgangspunkt ist die Leistungsbilanz am Knoten k
Embedding eines Parameter s, so dass die Spannungsfunktionen holomorph sind

## Slide 6: Laurent-Reihen
Entwicklung der Spannungsfunktionen in eine Laurent-Reihe
Da die Spannungsfunktionen holomorph sind entfällt der Nebenteil
Als Entwicklungspunkt wird 0 gewählt

## Slide 7: Einsetzen der Reihendarstellung
Für einen Koeffizientenvergleich muss die inverse Reihe ersetzt werden.

## Slide 8: Inverse Koeffizienten
Bedingung für die Koeffizienten der inversen Reihe
Formeln für die Berechnung der inversen Koeffizienten

## Slide 9: Koeffizientenvergleich

## Slide 10: Berechnung der Koeffizienten

## Slide 11: Auswertung der Spannungsfunktionen
Direkte Auswertung von in der Regel nicht möglich wegen
Auswertung mittels einer analytischen Fortsetzung
In der Praxis gute Ergebnisse mit Wynn‘s Epsilon Algorithmus

## Slide 12: Wynn‘s Epsilon Algorithmus
Verbessert Konvergenz einer Reihe
Berechnung der Teilsummen
Initialisierung des Algorithmus mit und

## Slide 13: Wynn‘s Epsilon Algorithmus
Berechnung der restlichen Werte des Tableaus durch

## Slide 14: HELM Zusammenfassung
Berechnung der rechten Seiten des Gleichungssystems durch und
Lösung des Gleichungssystems
Auswertung der Spannungsfunktionen
Wiederholen bis die Lösung ausreichend exakt ist

## Slide 15: HELM Beispiel
, ,
Korrekte Lösung:

## Slide 16: HELM Beispiel - Tableau

## Slide 17: HELM Beispiel - Ergebnisse
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ohne analytischer Fortsetzung | 1 | 0.77 | 0.7171 | 0.69277 | 0.67877 | 0.66976 | 0.66355 | 0.65905 | 0.65569 | 0.65312 | 0.6511 | 0.6495 | 0.64821 | 0.64716 | 0.6463
mit analytischer Fortsetzung | 1 | 0.77 | 0.7013 | 0.67204 | 0.65776 | 0.65033 | 0.64633 | 0.64415 | 0.64294 | 0.64227 | 0.64189 | 0.64169 | 0.64157 | 0.6415 | 0.64147
korrekt | 0.64142 | 0.64142 | 0.64142 | 0.64142 | 0.64142 | 0.64142 | 0.64142 | 0.64142 | 0.64142 | 0.64142 | 0.64142 | 0.64142 | 0.64142 | 0.64142 | 0.64142

## Slide 18: Zwischenstand
HELM ist in der Lage Netze beliebig nahe an der Stabilitätsgrenze zu berechnen
  Verbesserung im Konvergenzverhalten bedeutet deutlich höheren Rechenaufwand
Deutliche Verbesserung des Konvergenzverhaltens benötigt einen genaueren Gleitkommadatentyp als double
Bei Verwendung eines double ist sowohl die Rechenzeit als auch das Konvergenzverhalten ähnlich den iterativen Verfahren
Berechnung des deutschen Übertragungsnetzes steht noch aus

## Slide 19
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.